Чугуївський БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБДАСТІ

## НАКАЗ

03.08.2018 				             Чугуїв			             № 84

Про організацію роботи щодо

безпечної  експлуатації теплових

установок і мереж протягом

2018/2019 навчального року

Керуючись  вимогами п.п. 5.2.4., 5.2.5. Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за №197/13464, зі змінами, з метою упорядкування вимог до експлуатації теплових установок і мереж

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та ввести в дію:

1.1. Інструкцію  щодо ліквідації аварій в тепловикористовуючих установках і теплових мережах у Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області (додаток 1).

1.2. Інструкцію з ремонту теплових установок, мереж та системи опалення в Чугуївському будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області (додаток 2).

- Призначити завідувача господарства Поповську О.А., яка пройшла навчання і перевірку знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж при відділі освіти Чугуївської міської ради, особою, відповідальною за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж.

3. Призначити завідувача господарства Поповську О.А. особою,  відповідальною за щоденне зняття показників з приладів обліку теплової енергії та занесення їх до відповідного журналу.

4. Призначити,  у разі відсутності особи,  відповідальною за щоденне зняття показників з приладів обліку теплової енергії та занесення їх до відповідного журналу Поповської О.А., особою, яка її заміщує робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель Іваніна Ю.С..

5. Особі, відповідальній за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж, Поповській О.А.:

5.1. Забезпечити підготовку закладу позашкільної освіти до опалювального сезону 2018/2019 навчального року.

До 01.10.2018

5.2. Здійснювати контроль за технічно справним станом теплових установок і мереж.

Постійно

5.3. Своєчасно забезпечувати  організацію всіх видів робіт з ремонту та обслуговування теплового устаткування та теплових мереж із занесенням їх до відповідного журналу.

У разі потреби

5.4. Забезпечити наявність необхідної технічної документації устаткування, схем  усіх трубопроводів з нумерацією арматури, інструкцій з експлуатації та ліквідації аварій тощо.

До 01.10.2018

5.5. Не допускати до проведення обслуговування та ремонту теплового устаткування і мереж осіб, без погодження з начальником служби з охорони праці відділу освіти   Михальчук В.А.

5.6. Здійснювати протягом опалювального сезону детальний огляд елементів системи (розвідну магістральну запірну арматуру на горищах і каналах), у погано доступних місцях.

Щодня

5.7. Контролювати протягом опалювального сезону температуру і тиск теплоносія, нагрівання опалювальних приладів, температуру у приміщеннях закладу позашкільної освіти та їх утеплення (стан фрамуг, дверей, вікон тощо).

Щодня

5.8. Вести протягом опалювального сезону журнал обліку використання теплової енергії.

Щодня

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

# Заступник директора з навчально-

# виховної роботи  Чугуївського будинку

# дитячої та юнацької творчості		                 		О.В.НЕСТЕРЧУК

Поповська, 2-27-26

З наказом від 03.08.2018 № 84 ознайомлені:

Поповська О.А.                                                        «_____»________2018

Іваніна Ю.С.                                                             «_____»________2018

Додаток  1

до наказу Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості

03.08.2018  № 84

Інструкція

щодо ліквідації аварій у тепловикористовуючих установках і тепловій мережі

Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості

Чугуївської міської ради Харківської області

1.   Завдання та організація протиаварійної служби

1.1. Завдання персоналу Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області (далі – заклад освіти) при аварії полягають в якнайшвидшому виявленні та локалізації  цієї аварії,    поширення,    терміновому    ремонті    або    заміні трубопроводів   і   обладнання,   що   вийшли   з  ладу;  поновленні   в найкоротший термін нормального теплопостачання споживачів тепла.

1.2. Залежно   від  місцевих   кліматичних  умов, утеплення  та  конструкції будинків споживачі тепла повинні визначити можливості щодо тривалого відключення   окремих   будинків і  ділянок  мережі   при  розрахунковій зовнішній температурі без спуску води та при умовах, за яких потрібно буде спорожнити системи.

1.3. Кожну секціоновану  ділянку  мережі   закладу освіти необхідно буде  перевірити на цільність  вимикаючої арматури  і   визначити  час на її спорожнення та  наповнення.

1.4.  Для   швидкого   проведення   робіт  з   обмеження   умов поширення   аварії  та ліквідації   пошкоджень   або   несправностей   заклад освіти   повинен   мати необхідний запас  арматури  та  матеріалів,  а також запас засувок та сальникових компенсаторів.

1.5. Для виконання робіт з ліквідації незначних аварій і пошкоджень на трубопроводах      та      обладнанні      залучається      робітник     з обслуговування й ремонту будівель, який пройшов відповідне навчання та інструктаж з охорони праці щодо експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж. Якщо для усунення аварії необхідно виконати зварювальні роботи і заміну теплової арматури, залучуються аварійно-відновлювальні бригади (далі – АВБ)   теплопостачальної організації або підрядної організації, яка мас ліцензію на виконання цих робіт.

1.6. АВБ   очолює  майстер   (бригадир),   який відповідає   за   правильну   безпечну   організацію   роботи   персоналу  бригади,  строки  виконання та якість цих робіт. До складу АВБ входять слюсарі, газо –, електро –зварювальники  тощо.

1.7.  При отриманні сигналу про аварію (пошкодження) завідувач господарства терміново повідомляє господарчу групу відділу освіти Чугуївської міської ради

Харківської області (далі – відділ освіти), теплопостачальну організацію, при цьому він повинен:

1.7.1.  Визначити координати місця пошкодження, орієнтири тощо.

1.7.2. Повідомити про те, що сталося, начальника господарчої групи  відділу освіти, диспетчера тепломережі.

1.7.3. Повідомити  про орієнтовний  набір матеріалів, машин  і  механізмів, необхідних для ліквідації аварії.

1.7.4. Вжити термінові  заходи щодо відключення пошкодженої ділянки тепломережі, отримавши точну інформацію про характер та місце пошкодження.

1.7.5. Терміново вжити  заходи  щодо  огородження  місця  пошкодження, встановлення попереджувальних плакатів, а при обмеженій видимості – червоних    ліхтарів    з метою   запобігання    нещасних    випадків, які можуть статися  із пішоходами та учасниками авторуху.

1.7.6. Вжити заходи щодо ліквідації пошкоджень, запобігання розвитку аварійної ситуації та її ускладнень, а також поновлення нормального режиму роботи теплової мережі.

1.8. АВБ     після     прибуття     на     місце     аварії підпорядковується особі, відповідальній за ліквідацію пошкоджень або аварії теплової мережі закладу освіти.

1.9. Керівництво теплопостачальної організації зобов'язане попередити, а   при   необхідності,  викликати   відповідальних   представників   інших організацій   та   відомств,  на балансі яких знаходяться підземні   комунікації, а також представників місцевих адміністративних органів,  для розкопування у місці аварії траншей і котлованів, необхідних для ліквідації пошкоджень.

2.  Причини пошкоджень у теплових мережах закладу освіти

та способи їх ліквідації

2.1. Основними причинами розриву зварних стиків є: неякісне зварювання,    осідання опор внаслідок просідання ґрунту, погана компенсація внаслідок защемлення трубопроводу та різкі температурні деформації.

  - Незалежно від причини розриву пошкоджену ділянку треба відключити найближчими секціонуючими засувами, а пошкоджений стик потрібно переварити частково або повністю, залежно від характеру ступеня та якості стику. Якщо метал труб у місці розташування стику неякісний, необхідно вирізати і вварити патрубок.

2.3. Причинами пробивання прокладок фланцевих з'єднань є:

- перекоси труб під час монтажу;

- перекоси фланців внаслідок неправильного приварювання;

- нерівномірність затягування болтів;

- нерівності на дзеркалі фланців;

- погана якість прокладок;

- ріже підвищення тиску;

- різкі зміни температури тощо.

Пошкоджену ділянку необхідно відключити найближчими засувками, ретельно очистити дзеркало фланців від пошкодженої прокладки, при перекосі фланців їх потрібно переварити.

3.   Дії персоналу закладу освіти після ліквідації аварії

3.1. Після   ліквідації   аварії   силами   АВБ   або   підрядної   організації, завідувач господарства перевіряє якість виконаних робіт в межах своєї компетентності разом з керівником АВБ та представником господарчої групи відділу освіти.

3.2.  У журналі реєстрації аварій завідувач господарства записує:

• якого числа відбулася аварія;

• термін ліквідації аварії;

• якими силами була ліквідована аварія;

• кількість матеріалів та обладнання, що було використане на ліквідацію аварії;

• кількість (м3) теплоносія, який витік із системи опалення будівлі (по лічильнику теплової енергії)

Розробив:

Завідувач господарства Чугуївського

будинку дитячої та юнацької творчості	______________ 	О.А. ПОПОВСЬКА

«___»_______2018					(підпис)

Погоджую

Заступник директора з навчально-

виховної роботи	Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості		______________ 	О.В. Нестерчук

«___»_______2018					(підпис)

Голова первинної профспілкової

організації    Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості		______________	О.В. ВДОВІНА «___»_______2018					(підпис)

Додаток  2

до наказу Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості

03.08.2018  № 84

Інструкція

з ремонту теплових установок, мереж та системи опалення

Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості

Чугуївської міської ради Харківської області

- Підготовка системи опалення до роботи

При заповненні тепломережі Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області (далі – заклад освіти) теплофікаційною водою необхідно відкрити частково кулькові крани. Для кращого видалення повітря із системи опалення необхідно наповнювати її водою повільно через зворотну лінію. Через випускні крани стравити повітря до повного його видалення.

Коли теплоносій досягне всіх найвищих точок та припиниться випуск повітря через випускники необхідно відкрити повністю кулькові крани на трубопроводі.

2. Процес експлуатації системи опалення закладу освіти

2.1. У процесі експлуатації системи опалення закладу освіти необхідно:

- регулярно контролювати за манометрами заповнення системи водою (для запобігання зниження рівня води в системі нижче припустимого або недостатнього заповнення системи водою), оскільки верхній розлив теплоносія може призвести до припинення циркуляції води в системі, а при нижньому розливі – не будуть прогріватися прилади, розташовані на верхніх поверхах, залежно від рівня зниження води в системі.

- щоденно контролювати температуру на вході в систему та на виході з неї за допомогою термометра №1, і тиску теплоносія за манометром №1, встановленому на вході в систему,  та за манометром №2, встановленому на виході із системи; нагрівання опалювальних приладів, температуру всередині приміщення в контрольних точках, утеплення опалювальних приміщень (стан фрамуг, дверей, вікон тощо);

- щодня необхідно знімати показники з контрольних приладів з наступним занесенням їх до відповідних журналах;

- проводити видалення повітря з системи опалення;

- щотижнево здійснювати детальний огляд найбільш відповідальних елементів системи  (запірна арматура, контрольно-вимірювальна апаратура);

- щомісячно здійснювати детальний огляд елементів системи (розвідні магістралі на горищах) закриті від постійного огляду;

- промивати встановлені грязьовики;

- стежити за станом контрольно-вимірювальних приладів. Несправні прилади підлягають заміні. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів повинна виконуватися в строки, визначені Держстандартом України, про що повинно свідчити клеймо на приладі. Забороняється застосовувати й використовувати манометри, в яких:

- відсутня пломба чи клеймо;

- вийшов термін перевірки;

- розбите скло;

- відсутня червона риска або контрольна пластина, яка показує гранично допустимий робочий тиск;

- стрілка манометра при його вимиканні не повертається до нульової відмітки шкали, або є інші пошкодження, котрі можуть вплинути на правильність показників прибору.

2.2. У процесі експлуатації системи опалення можуть виникнути порушення, які необхідно своєчасно усунути:

- у діючих системах опалення в результаті утворення засорів у приладах або в трубопроводах може повністю припинитися циркуляція води на окремій ділянці системи або частково через окремі прилади (радіатори). У результаті цієї несправності скорочується тепловіддача приладів. Засори найчастіше утворяться у вигинах, кранах, фасонних частинах. Щоб ліквідувати засори, варто застосувати загальне промивання системи опалення або її частини. Під час промивання  необхідно швидко видаляти із системи воду.

- утворення повітряних пробок на окремих ділянках системи відбувається в результаті несправності пристроїв для випуску повітря – повітрозбірників, повітря випускників, повітряних кранів. Повітряні пробки порушують нормальну циркуляцію води. Щоб усунути несправності, необхідно розібрати й відремонтувати, замінити та встановити повітря випускні пристрої.

- недостатня циркуляція води в системі опалення може створюватися через не повністю відкриті засувки (вентилі, крани). Недостатня циркуляція скорочує кількість води, що надходить у систему та приводить до недогріву опалювальних приладів.

- витік води через нещільності в з'єднаннях трубопроводів і через сальники в арматурі може привести до порушення циркуляції води в системі, утворенню повітряних пробок і прискоренню процесу внутрішньої корозії. Щоб запобігти витоку води через сальники на запірній арматурі, необхідно регулярно контролювати якість сальникових ущільнень арматури.

3. Процес експлуатації системи опалення закладу освіти на початку опалювального сезону

На початку опалювального сезону при проведенні пробного пуску теплового господарства закладу освіти необхідно:

- оглянути всі стояки системи опалення та зафіксувати ті стояки, які працюють незадовільно;

- очистити грязьовики металевою щіткою;

- заміряти, якщо можливо, температуру по зворотним стоякам.

Після закінчення пробного пуску впорядкувати всю запірну й регулювальну арматуру.  Перевірити й відновити на трубопроводах зруйновану в процесі експлуатації  ізоляцію і написи.

Гідравлічне випробування системи опалення проводити після кожного ремонту, але не рідше одного разу в рік. Згідно з графіком організовувати перевірку манометрів та інші контрольно-вимірювальних приладів у відповідних організаціях.

4. Випадки прориву системи опалення закладу освіти

У разі виявлення прориву системи опалення закладу освіти необхідно:

- перекрити подачу теплоносія у місці виявлення витоку. В разі неможливості перекрити частину системи теплопостачання, необхідно перекрити вхідні та зворотні засувки (вентилі) на вузлі вводу;

- при аварійній зупинці системи в зимовий час, щоб вода в трубопроводах і нагрівальних приладах (при відсутності циркуляції) не замерзала, із системи варто видалити воду не пізніше 2-3 годин після її зупинки. При наявності «мішків» на горизонтальній ділянці трубопроводу воду із системи видаляють продуванням повітря;

При ремонті системи опалення з проведенням газо- або електрозварювальних робіт необхідно:

- перекрити подачу теплоносія за допомогою запірної арматури;

- злити воду з системи спалення;

- отримати дозвіл на проведення вогненебезпечних робіт в будівлі;

- перед початком роботи провести інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки з робітниками, які будуть виконувати ці роботи. Зробити запис про їх проведення  у відповідному  журналі.

- забезпечити місце проведення робіт засобами пожежогасіння-вогнегасниками, піском тощо.

- вогненебезпечні роботи мають право проводити тільки фахівці, які пройшли навчання та допуск до роботи.

- після закінчення ремонтних робіт заповнити систему водою та перевірити її герметичність.

- випустити повітря за допомогою кранів Маєвського.

5. Промивка системи опалення закладу освіти

Для промивки системи опалення необхідно:

- закрити засувки на подавальному та зворотному трубопроводах;

- під’єднати подавальний шланг до вентиля подачі, а зливний – до зливного;

- промивати систему водою під тиском не менше 4кг/см2 до того часу поки не буде текти чиста прозора вода;

- від’єднати шланги;

- заповнити систему водою;

- випустити повітря за допомогою кранів Маєвського.

Розробив:

Завідувач господарства Чугуївського

будинку дитячої та юнацької творчості	______________ 	О.А. ПОПОВСЬКА

«___»_______2018					(підпис)

Погоджую

Заступник директора з навчально-

виховної роботи	Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості		______________ 	О.В. Нестерчук

«___»_______2018					(підпис)

Голова первинної профспілкової

організації    Чугуївського будинку

дитячої та юнацької творчості		______________	О.В. ВДОВІНА «___»_______2018					(підпис)